
项目编号：SCCX2022012
国红环保科技有限责任公司鼓风机采购项目

 比选采购文件

采购人：国红环保科技有限责任公司
      采购代理机构：四川辰信项目管理有限公司

文件编制：采购人与采购代理机构共同编制

二〇二二年八月
目    录

1第一章  比选邀请


5附件1 供应商报名登记表


8第二章  供应商须知


14第三章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求


14一、项目概述


14二、项目清单


19三、 技术参数要求


24四、商务要求


26第四章  比选内容、比选过程中可实质性变动的内容


27第五章  比选文件主要格式


27格式1 响应文件封面格式


28格式2比选申请书


29格式3 响应函


30格式4 承诺函


31格式5 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函


32格式6 法定代表人/负责人授权委托书


33格式7 报价一览表


34格式8 分项报价明细表


35格式9 技术应答表


36格式10商务偏离表


37格式11 承诺书


38格式12 主要人员情况表


39格式13 供应商基本情况表


40格式14 无行贿犯罪记录承诺函（仅供参考）


41第六章  采购合同





第一章  比选邀请

四川辰信项目管理有限公司受国红环保科技有限责任公司委托，拟对国红环保科技有限责任公司鼓风机采购项目采用比选方式进行采购，本次比选采购邀请在中国政府采购网上以公告形式发布，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目比选。

一、采购项目基本情况：

1.项目编号：SCCX2022012。

2.项目名称：国红环保科技有限责任公司鼓风机采购项目。

3.采购人：国红环保科技有限责任公司。

4.采购代理机构：四川辰信项目管理有限公司。

二、资金情况：

资金来源：业主自筹

本项目采购预算为：129006.57元。（壹拾贰万玖仟零陆元伍角柒分）。
三、供应商参加本次比选应具备下列资格条件：

（一）供应商资格、资质性要求

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目的特殊资质性要求：无

（二）供应商其他类似效力要求

1、按照规定获取了比选文件。

2、参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

3、本项目不允许联合体参与采购活动。
四、比选文件获取方式、时间、地点：

比选文件自2022年08月10日09:00至2022年08月15日17:00（北京时间，法定节假日除外）现场或者远程获取。本项目比选文件有偿获取，比选文件售价：人民币400元/份。

报名方式采取现场报名或电子邮件方式报名（报名资料见采购公告附件1）。邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用A4纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成1个PDF格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。现场报名地址：四川辰信项目管理有限公司（泸州市江阳区泰安街道旭阳路二段9号），网上报名邮箱：sccx202207@163.com。

采购文件提供后不退，参选资格不能转让。
报名费收款码（转款备注缴费单位名称和所投项目名称）。

[image: image1.jpg]MIE=




五、递交响应文件截止时间及响应文件开启时间：2022年08月16日10:00（北京时间）。

六、递交响应文件地点及比选地点：四川辰信项目管理有限公司（泸州市江阳区泰安街道旭阳路二段9号）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达比选地点。逾期送达、未密封的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购可以接收邮寄的响应文件。响应文件递交：由供应商在参选截止时间前，按照密封要求送达四川辰信项目管理有限公司（泸州市江阳区泰安街道旭阳路二段9号评标会议室），收件人：刘源池，电话：15828116140。（如有变更将提前另行通知，参选人以邮寄方式送达的，以邮寄签收时间为准）。

七、关于进一步做好采购活动中疫情防控工作：

1.为做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，请进入四川辰信项目管理有限公司的所有人员自觉做好个人防护，正确佩戴合格口罩，主动配合做好体温监测、使用“四川天府健康通”扫码等防控工作，自觉保持1米以上间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动。

2.其他未尽事宜请按现场要求执行。

八、联系方式：

采购人：国红环保科技有限公司

地  址：泸州市高新区西部环境谷

联系人：胡先生

电  话：156 8152 5678

采购代理机构：四川辰信项目管理有限公司
地 址：泸州市江阳区泰安街道旭阳路二段9号二楼

联系人：刘先生

电  话：0830-3602002

电子邮件：sccx202207@163.com

附件1 供应商报名登记表

供应商报名登记表
	项目编号(必填）
	

	项目名称(必填）
	

	单位名称(必填）
	                                             （加盖公章）

	单位地址(必填）
	

	购买文件时间(必填）
	

	联系人(必填）
	

	单位固定电话
	

	经办人移动电话(必填）
	

	电子邮箱(必填）
	

	备    注
	


备注：供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章），经办人身份证原件备查；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件，原件备查，报名费缴纳截图。
第二章  供应商须知

一、适用范围

本比选文件的最终解释权归比选单位所有。

二、定义

2.1比选：系指比选单位事先公布条件和要求，特定数量的法人或者其他经济组织参加项目竞争，比选单位通过比较、选择和确定中选供应商的行为。

2.2比选单位：是提出比选项目、确定参与比选的法人或者其他组织。本次比选单位是国红环保科技有限责任公司(采购人)。

2.3比选方案：由比选单位按照有关规定，对供应商参加该项目比选提出的条件和要求，包括比选的具体项目、对供应商的条件和资质要求、评审方式等内容。

2.4供应商：是响应比选要求、参加比选竞争为比选单位提供服务或货物的供应商。

2.5响应文件：是指供应商按照比选方案提交的申请参加比选的文件。

2.6确定中选供应商：是指评选委员会按照规定的程序和要求，对供应商进行评选，以最终确定中选供应商。

三、供应商的条件

3.1符合“比选邀请”第二条规定的条件；

3.2按照比选文件“比选邀请”中第四条规定获取了比选文件。

四、比选采购费用

4.1 无论比选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加比选活动有关的全部费用。

4.2 比选代理服务费：由中选供应商向采购代理机构缴纳15578.87元采购代理服务费。

五、响应文件

5.1响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商国红环保科技有限责任公司(采购人)就有关比选活动的所有来往书面文件均须使用中文。

5.2 本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天，供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5.3联合体

本项目不接受联合体参与比选。

5.4 响应文件的组成：响应文件包含资格性响应部分、技术服务响应部分、报价响应部分。

5.4.1 资格性响应文件部分提供的资格证明材料：

5.4.1.1本项目规定的条件的相关证明材料：

（1）比选申请书（格式2）；

（2）①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。以上均提供复印件；

（3）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式5）或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

（4）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件(格式11）；

（5）响应函原件（格式3）；

（6）承诺函原件（格式4）。

（7）提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加比选采购活动前三年内无行贿犯罪记录承诺函。（格式14）（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效响应处理）
5.4.1.2 法定代表人/负责人身份证复印件。

5.4.1.3 法定代表人/负责人授权委托书（格式6）原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。

注：1、提供的证明材料是资格性审查的主要依据，响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效，未通过审查者做无效响应文件处理。

要求提供的证件都应在有效期内并加盖投标人公章（鲜章）。

5.4.2报价一览表，包括以下内容：

供应商按照响应文件要求填写报价一览表（格式7）和分项明细报价表（格式8）。本次比选报价要求：

（1）供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

（2）供应商最终报价只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。
5.4.3 技术服务性响应文件部分，包括但不限于以下内容：

5.4.3.1技术服务应答：供应商须针对采购项目的服务要求做出的实质性响应和满足，主要内容应包括： 

（1）供应商简介；

（2）供应商基本情况表（格式13）；

（3）提供响应产品的品牌、型号、配置，以及响应产品本身的主要技术指标和参数相关证明材料（如提供检测报告或产品使用说明书或用户手册等材料）；环保节能产品优先；

（4）售后服务相关资料：比选产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；说明响应产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（提供产品制造厂家或供应商的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；其他有利于用户的服务承诺等；

（5）技术应答表（格式9）；

（6）商务偏离表（格式10）；

（7）项目验收标准和验收方法；

（8）主要人员情况表（格式12）；

（9）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的相关承诺、文件和资料。

注：1.供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括比选项目本身所包含的事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避响应文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格）。

2.供应商承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家提供合法渠道证明文件的，供应商必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取成交处理。（实质性要求）
5.5响应文件编制、签署

5.5.1响应文件一式3份，包含资格响应部分、技术响应部分（其中正本1份、副本2份）、报价部分（报价一览表详见格式7）响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明响应文件编号、项目名称和供应商名称（详见第三部分格式1），响应文件不齐全者将做无效响应文件处理。

5.5.2供应商应在仔细阅读比选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第三部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

5.5.3若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

5.5.4响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

5.5.5响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，逐页加盖供应商单位鲜章,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效。

5.5.6响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便比选小组查阅。

六、响应文件的密封和标注

6.1 除报价一览表必须单独密封包装外，响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内，并在封口处加盖单位公章；若不满足以上要求，采购代理机构将有可能拒收其响应文件。

6.2 在密封袋封面上注明项目名称、编号、供应商名称、及“响应文件”字样（详见第三部分格式1）。

6.3 每一密封件上应注明“于   年  月  日  时之前不准启封”字样。 

6.4 如果未按前款规定密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。   

七、响应文件的递交 

7.1供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。

7.2超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

八、评审

8.1 本项目评审方法为：最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且报价最低的投标人为中标候选人的评审方法。

8.2采购代理机构依法组建由3人单数的评选委员会，由国红环保科技有限责任公司(采购人）选派一名采购人代表及两位相关专业的专家组成，并对各供应商的响应文件进行评审。比选评审监督由国红环保科技有限责任公司(采购人）选派一名相关人员。

8.3根据评审结果并经国红环保科技有限责任公司(采购人）书面确认得出本项目的中选供应商。

8.4国红环保科技有限责任公司(采购人）对未中选原因不作任何解释。

九、评定程序

9.1 接收响应文件

对于下列情况之一的，招标采购单位将拒绝接收供应商递交的响应文件：

（1）超过截止时间递交的响应文件；

（2）响应文件的数量、封装、标注等不符合比选文件规定要求。

9.2 响应文件资格性审查

评选委员会依据法律法规和比选文件的规定，审查供应商是否具备比选资格。

9.3 评选委员会依据比选文件规定的评审方法，对通过资格审查的供应商进行技术服务审查。

9.4 评选委员会依据比选文件的规定，对通过技术性服务审查的供应商进行报价审查。报价超过比选文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合比选文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。
9.5推荐中选候选供应商

中选候选供应商应当排序。应当按照中选候选供应商的报价由低到高排序，推荐中选候选供应商。中选候选供应商最低报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；中选候选供应商最低报价相同且技术指标无法评判优劣的，由现场抽签决定其排名顺序。

9.6采购代理机构将向中选供应商发出《中选通知书》。

9.7如果排名第一位的中选供应商因故放弃中选或被取消中选资格，则依次按比选结果顺序替补，以此类推。

9.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正

9.8.1在评审过程中，供应商响应文件实质性符合比选文件要求的前提下，评选委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评选委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

9.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人/负责人的，应当由其法定代表人/负责人或者代理人签字确认，否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

9.8.3评选委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出比选采购文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

9.8.4 本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：评选委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

第三章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求
一、项目概述

本项目为鼓风机设备采购项目。主要采购内容为罗茨鼓风机采购。

项目清单
	序号
	项目
	参数
	单位
	数量
	安装位置
	品牌

	1
	变频罗茨鼓风机
	1.名称：变频罗茨鼓风机 
2.型号：送风 
3.参数：功率：LMSR150,n=1470r/min Qs=22.3m3/min,P=49KPa,N=30KW 
4.支架材质、规格：满足设计规范及要求 
5.安装方式：坐地安装,到货后现场浇注基础,防爆风机 
6.包含电机检查接线、调试、鼓风机隔音罩1650x1400x1500、鼓风机进气口消音器、鼓风机出气口消音器、鼓风机电动泄压阀DN40、鼓风机止回阀DN150、橡胶减震伸缩器DN150 
7.未尽事宜按设计及规范要求
	台
	3
	滤池
	


三、技术参数要求 
6.2.1  制造标准及规范

供方提供的产品均按以下标准制造：并符合标书中提及的标准及规范。

1 JISB8341-1995 《容积式压缩机试验及检查方法》

2 JB/T8941.1-1999  《一般用途罗茨风机条件》

3JB/T8941.2-1999  《一般用途罗茨风机性能试验方法》

4 GB/T 13306-91  《标牌》

6.2.2  技术性能表

	序号
	名 称
	单 位
	罗茨风机

	1
	型号
	　
	　

	2
	流量
	m3/h
	　

	3
	升压
	KPa
	　

	4
	风机口径
	/
	　

	5
	风机转速
	rpm
	　

	6
	传动方式
	/
	皮带

	7
	风机级数
	/
	　

	8
	冷却方式
	/
	自然冷却

	　
	电动机
	　
	　

	9
	生产厂家
	　
	　

	10
	型号
	/
	YX3系列

	11
	功率
	Kw
	　

	12
	电压
	V
	380

	13
	转速
	r/min
	1500

	14
	电机防护等级
	/
	IP54

	15
	电机绝缘等级
	/
	F

	16
	设备总重（含电机）
	Kg
	　

	17
	数量
	套
	　


6.2.3  风机系统组成及性能

1、全套设备包括罗茨风机主机、配套电机、空气过滤器、进口消音器、出口消音器、整体底座（含电机座、皮带罩）、减震垫、安全阀、止回阀、自动卸荷式启动阀、挠性接头、压力表、V型三角带、地脚螺栓等联接附件及配套用隔声罩等。

2、罗茨风机的型式为三叶式罗茨风机，在运行条件范围内，鼓风机机组运行平稳，无异常噪音，无振动，无过热现象。

3、输出空气清洁，不含任何油质灰尘，机壳内部不需油类润滑，具有防止油类进入内部的结构设计。

4、在运行条件范围内，鼓风机机组运行平稳，无异常噪音，无振动、无过热现象，保证在距风机机组隔音罩外侧1米处噪音不大于85dB(A)。

5、在额定工况流量下，压力差允许误差±3%。

6、风机转子组装前的静平衡和动平衡试验达到6.3级。

6.2.4  鼓风机主机结构及材质

1、鼓风机壳体、端盖、油箱由灰铸铁HT200制造，采用树脂砂铸造，时效处理。鼓风机壳具有160℃的设计温度和表压110Kpa的设计压力，接口进行机加工光滑平整，保证装配气密封。使用寿命可达200,000小时。

2、鼓风机转子由球墨铸铁QT500制造，转子叶面型线为渐开线，加工采用柔性加工及系统加工。使用寿命可达200,000小时。

3、鼓风机无吊耳，利用铲车进行搬运。在进气口和出气口有安装温度和压力仪表的连接件。

4、可提供关于鼓风机动平衡测试的时间，地点和达到的精度的测试报告。

5、鼓风机叶轴为一体铸造和加工，为QT500材质，转子叶面型线为渐开线，经时效处理、精密加工和研磨以达到应有的尺寸。使用寿命达到200,000小时。轴具有足够的尺寸，以承受各种运行条件下连接运行所产生的全部荷载。在叶轮轴穿过机壳的位置，提供一道接触性动密封，以使空气泄漏最少。穿过齿轮箱处，提供多道接触性动密封以防止齿轮箱中油的泄漏。

6、传动齿轮材质为40Cr，经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度，使用寿命达到100,000小时。齿轮传动装置和外壳体，由铸铁制造，具有足够刚度，在最大荷载时仍能保持轴的位置不动，齿轮壳体的部件精密加工，以使其与轴承安装。

7、轴承材料为GCr15，使用寿命达到30000小时，一端轴承采用飞溅油润滑，一端轴承采用润滑脂润滑。

8、罗茨风机的底座作为一个单独部件，具有足够的刚度，在上面安装设备时不会产生变形或造成损坏，并提供所需的不锈钢地脚螺栓。

9、罗茨风机与电机采用皮带传动。

6.2.5  罗茨风机附属设备结构及材质

1、滤清器：为气体过滤器，对进入风机前的气体进行过滤，从而保证干净的空气进入鼓风机，过滤器采用A3钢制造。

2、进口消音器：采用阻尼式消声器，主要是消除鼓风机进口气流噪声的装置，由外筒、内筒、法兰等件焊接而成，内外筒之间放入吸声材料，使该装置重量轻，阻力小，消声效果好。消声器由A3钢制造。

3、出口消声器：主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，消声效果好。消声器由A3钢制造。

4、低压安全阀：是系统上的一个保险装置，当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，安全阀开启，将气体从安全阀排出，防止风机和电动机过载。

5、止回阀：用以防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机反转，发生故障，阀体为铸铁制造。

6、挠性接头：是由橡胶钢骨架压合而成，具有良好的减震和隔音效果。

7、减震垫：具有良好的减震效果（按工厂标准）。

8、隔音罩：隔音罩是采用薄钢板压制而成，隔音罩内壁采用镀锌穿孔板，内衬聚氨酯泡沫塑料作为吸音材料，所有对口结合面均有橡胶泡沫垫密封，隔音罩外表面采用普通喷涂工艺，隔音罩能拆卸方便，具有较好的隔音效果。保证在距风机机组隔音罩外侧1米处噪音不大于85dB(A)（自由环境下）。

9、压力表：每台罗茨风机提供一个排气压力表，安装在排气管上，现场指示排气压力。

10、用于调整皮带松紧度的马达滑轨。

11、一旦电机超负荷时有一安全压力开关保护。

12、在排气管线上的压力释放阀门。

6.2.6  供货范围

1、设备供货范围

	序号
	名称

	1
	风机主机

	2
	安全阀

	3
	止回阀

	4
	进气口抗式消音器（带空气滤清器）

	5
	出气口抗式消音器

	6
	共用底座及电机座（含皮带罩）

	7
	橡胶挠性接头及减震垫

	8
	电动机

	9
	皮带轮

	10
	压力表

	11
	三角带

	12
	连接件及地脚螺栓等其余配套附件

	13
	自动卸荷式启动阀

	14
	配套隔音罩


6.2.7  设备预组装方案

1 各零部件完好，无碰伤或缺陷。

2 风机带轮与电机带轮的外端面在同一平面上，其误差不超过0.5mm。

3 三角带的张紧程度符合产品质量检验规范中的规定。

4 各紧固件可靠紧固，不能有漏紧的紧固件。

5 压力表安装端正，方向要一致。

6 止回阀的阀瓣运行灵活。

7 两皮带轮的顶丝平键安装并紧固好。

8 油箱中润滑油加到规定的位置，润滑油牌号在加油前核对。

9 皮带罩安装牢固，端正。

6.2.8  质量保证和试验

1  罗茨风机性能保证

2 供方提供的设备符合招标书中的要求。

3  罗茨风机的考核项目（不限于）：


（1）罗茨风机的流量。


（2）罗茨风机的出口压力。


（3）设备噪声。

4  罗茨风机的质量保证

5 罗茨风机的主要零部件均按图纸及技术文件要求进行功能检查和试验，以保证设计和结构满足本规范书要求。

6 罗茨风机表面无明显缺陷，应保证长期运行无渗漏、无变形。

7  供方具备质量保证体系，产品制造符合ISO9001标准。

8  设备安装期间，供方提供免费指导安装，免费调试。

9  质保期为自需方签收之日起十二个月，保质期内因质量问题出现故障，供方无偿保修或更换；如因保管不当使设备损坏，由制造厂协助解决有关问题，做好技术服务工作。

10  供方对提供产品实行终身服务，长期优惠供应零配件。

6.2.9  包装、运输和储存

1 包装

 （1）设备出厂时，设备及部件的包装符合JB/ZQ4286的规定，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

 （2）包装箱外侧有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

 （3）包装箱内附带下列文件（不限于）：

      1）装箱单。

      2）产品使用说明书。

      3）产品检验合格证书。

      4）安装指示图。

2 运输

供方提供的设备及部件经严格包装以确保不致在运输保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

3 储存

需方按风机使用说明书中规定的要求对货物进行保管，保养，储存。

四、商务要求

（一）合同签订日期：自成交通知书发出之日起30日内。

（二）交货时间：自合同签订之日起30天内。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）付款方式：

合同签订后2日内预付30%，发货前付40%，安装调试完成27%，质保金3%。

（五）产品质保期：2 年。

（六）履约验收

6.1.本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照国家行业标准要求与政府采购相关法律法规以及《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)等政府采购相关法律法规执行，并按（川发改信用规〔2019〕405 号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614 号）的要求进行验收。

6.2、验收标准：本项目采购人将派验收小组成员前往制造商制造场地进行实地初验与现场测试各项数据，测试结果应满足采购文件中的各项指标；设备到达使用现场后邀请行业技术代表前往设备使用现场甄别鼓风机组是否为原厂原装设备；用户将对初验合格者出具货物合格验收报告，准予项目继续实施；对初验不合格者不予设备验收，将按照相关规定上报主管部门，一切后果由供应商自行负责【提供承诺函原件】。

6.3、若验收不合格，采购人将按合同及有关规定执行。

6.4、成交后应提供的技术资料：成交供应商应向采购人提供不少于以下列明的中文技术资料，

在设备交货时随机提供（其中产品技术说明书、操作手册至少应有中文版本）；并提供货物原装品牌的证明文件或资料，如有不符采购人有权拒收。

(1)产品技术说明书；(2)安装手册；(3)操作手册；(4)维修手册；(5)设备相应的材料；

(6)出厂明细表（装箱单）；(7)出厂检验报告和合格证书及生产厂家供货确认函。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

第四章  比选内容、比选过程中可实质性变动的内容
针对第三章、第六章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在比选过程中，评审小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据比选情况实质性变动相关内容。评审小组对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，评审小组会及时以书面形式通知所有参加比选的供应商。

第五章  比选文件主要格式
格式1 响应文件封面格式

响  应  文  件

（资格性响应文件/技术响应文件/报价响应文件）

项目编号：                           

项目名称：                           

供应商（加盖公章）：                 

法定代表人/负责人或其委托代理人签字：       

年     月     日 
格式2比选申请书

比选申请书

致XXXX(采购人)：

根据贵单位项目名称为：               的比选方案，签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表：       （供应商名称）提交响应文件。我方承诺并保证：

1．我方自愿按照比选方案规定的各项要求向甲方提供所需服务。

2．一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目。

3．我方已详细审查并完全理解全部比选方案，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方对于比选方案及相关文件不存在任何误解或不明。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、有效的。

供应商名称：              （加盖公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人签字：                  

日期：   年   月   日

格式3 响应函
响应函

四川辰信项目管理有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（项目编号：XXXX）的比选文件，决定参加贵单位组织的本项目采购活动。我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理参加本项目采购的有关事宜。

一、一旦我方成交，我方将严格按照比选文件第四部分的规定的所有要求，向采购人提供所需服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

二、我方同意按照比选文件的要求，缴纳人民币 元（大写 元）的比选保证金。我方同意本比选文件对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。并且承诺下列任何情况发生时，我方将不要求退还比选保证金：
    如果我方在响应有效期内撤回响应；我方在响应有效期内收到确认通知书后，自愿放弃成交；我方在响应有效期内收到确认通知书后，由于我方原因未能按照比选文件要求与甲方签订合同；我方在响应文件中提供虚假材料的；我方与采购人、其他供应商恶意串通的；我方在采购活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。
三、我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本XX份。

四、响应有效期：自递交响应文件截止之日起XX天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

六、我方完全同意按照比选文件的相关规定，支付比选采购代理服务费。
供应商名称（加盖公章）：                             通讯地址：

法定代表人/负责人或授权代表签字：                 联系电话：

日    期：

格式4 承诺函

承诺函
致：四川辰信项目管理有限公司

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次比选采购活动（项目编号：XXXXX号）的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有相关规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：     

日    期：

格式5 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

2020年至今依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致： 四川辰信项目管理有限公司 
我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位2016年至今依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表签字：

日    期：

格式6 法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

XXXX XXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（项目编号：XXXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

法定代表人/负责人签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

供应商名称（单位盖章）：

日    期：

格式7 报价一览表

报价一览表

项目名称：


项目编号：
	序号
	产品名称
	制造商家及规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	项目完成时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：第一轮报价                  元（大写：                   ）

	......

	合计金额：最终报价                     元（大写：               ）


注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及比选文件规定的其他费用均应包含在报价中。应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理,最终报价保留到个位数。报价一览表内填写的最终报价将作为本次采购唯一的最终报价依据。

《报价一览表》中“单价（元）”、“总价（元）”按（合计金额第一轮报价-合计金额最终报价）/合计金额第一轮报价同比下浮。分项报价明细表附在《报价一览表》后。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

格式8 分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：


项目编号：
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计（元）
	
	


注：

1、供应商必须按“分项报价明细表”的内容详细报出响应总价的各个组成部分的报价，格式可自拟。
2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：        （公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式9 技术应答表 

技术应答表

项目名称： 

项目编号：                                     

	序号
	比选文件要求

（详见比选文件第四部分）
	响应文件的应答情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离说明是指根据投标文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。
供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表签字：

日    期:

格式10商务偏离表

商务偏离表

项目名称：

项目编号：                              

	序号
	比选文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


注：1. 供应商必须把采购项目的全部商务内容事项列入此表。

2.按照采购项目商务要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其比选或成交资格。

4. 偏离说明是指根据投标文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。
供应商名称（加盖公章）：        

法定代表人/负责人或授权代表签字：
日    期:

格式11 承诺书

承诺书

四川辰信项目管理有限公司：

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动（项目编号：XXXXX）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：XXXX（公章）

法定代表人/负责人或授权代表签字：XXXX

日    期：XXXX

格式12 主要人员情况表

主要人员情况表
项目名称：


项目编号：
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

格式13 供应商基本情况表

供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

格式14 无行贿犯罪记录承诺函（仅供参考）
无行贿犯罪记录承诺函
致： 四川辰信项目管理有限公司 
我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：
我单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录，
如违反上述承诺，我单位将按照比选文件相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。
特此承诺。
供应商名称（公章）：
法定代表人/主要负责人（或授权代表）签字：
日    期：
第六章  采购合同

本合同仅供参考，主要内容可根据实际情况自行拟定，但比选文件要约及响应文件承诺的实质性内容不得有任何负偏离。

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：                              

供应商（乙方）：                                                                     
根据《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《比选文件》、乙方的《响应文件》及《中选通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的比选文件、响应文件、《中选通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	随机配件
	交货期
	资金来源（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	预算内
	预算外
	自

筹
	其

他

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求


1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之XXX  计算款额￥XXX元，人民币大写：XXX元整）后的XXX日内支付合同金额百分之XXX的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥XXX元，人民币大写：XXX元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式三份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、采购代理机构各一份。

	甲方（盖章）：

甲方代表（签字）：

地址：

电话：

 

 

日期：    年    月    日
	乙方（盖章）：  

乙方代表（签字）：

地址： 

电话：

开户银行：

开户帐号：

日期：    年    月    日
	见证方（盖章）：

地址：

电话：

日期：    年    月    日


正本或副本









